附件一

纯水制备设备公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 质量 保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水制备设备 | 20吨/小时 | 台 | 1 | 合同签订后2个月内 | 古镇口港 | 1年以上 |  |

二、技术标准、存储运输要求及需提供文件清单

（一）主要技术指标

纯水产量:  ≥20m3/h；产水电导率：＜0.1μs/cm（25℃）；产水率：≥70%；水源水质符合GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准；连续工作时间≥48小时。

（二）工艺要求

纯水制取采用预过滤器、中空超滤器、二级反渗透装置、EDI模块的工艺，配备自动加药、集中控制显示等仪器设备。所有工艺设备选用国内易于采购的零部件；预过滤器、水箱、各种管件阀门采用304不锈钢材质；具备手动、自动运行控制功能；设备采用380V/50Hz电源。

（三）外部接口

外部水管采用聚氨酯水管，外部接头采用CRJ不锈钢快速接头。其中原水管DN80、长50米；纯水管DN50、长50米；排污管DN50、长10米。外接电源箱具有自动换相、卷收电缆功能，电源线采用船用软电缆、长50米。

（四）使用环境

设备在沿海港口使用，应具有较强的防盐雾能力；工作环境温度：-16.5℃～45℃；应具有保温和自动加热措施。

（五）外形及外观要求

设备外形与20英尺标准集装箱相同，采用无光军绿色，箱体内部应平整、光滑。设备焊接部位应牢固均匀、无夹渣气孔等缺陷；管路、阀门安装排列整齐。

（六）存储运输要求

1.在通电状态下可在环境-16.5℃～45℃的温度下存储；

2.满足铁路、公路和水运要求。

（七）提供相应文件清单

使用维护说明书（含汽车）、产品合格证、随机文件和备件清单。