附件

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三叶罗茨鼓风机 | 三叶罗茨鼓风机规格要求：转速：1470，风压：6000mmaq，风量：19.8m3/min,。电动机型式：鼠笼式，电动机马力：37kw,电动机转速：1475rpm，马达规格：380V.50HZ | 台 | 2 |  |
| 2 | 二氧化氯发生器 | 氯产量：100g/h，加热器电源功率：2kw。主机尺寸：550*350*1100。盐酸和氯酸钠电磁计量泵型号：DFD-02-07-L,流量：2L/h，出口压力：7bar，泵速：0-180次/分。原料罐容积：ø315*H1000。水射器型号：SSQ-170、流量：4.68m3/h | 台 | 1 |  |
| 3 | 潜污泵 | 最大扬程：29米，最大流量：19L/S，最大安装深度：25m，最大环境温度：40℃，额定功率：3.7kw，额定电流：7.6A，额定电压：3*380-415v，额定流速：2850r/min，绝缘等级：F，启动方法：直接启动，含自动耦合器，净重：60kg | 台 | 4 |  |
| 4 | 潜污泵滑道 | DN40，6米长，镀锌管，厚度不小于8mm | 根 | 10 |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN150,铸铁 | 米 | 70 |  |
| 6 | 焊接弯头 | 90度，DN150，铸铁 | 个 | 4 |  |
| 7 | 焊接三通 | DN150，铸铁 | 个 | 1 |  |
| 8 | 大小头 | 150-100，铸铁 | 个 | 2 |  |
| 9 | 不锈钢管 | DN100，316L不锈钢 | 米 | 60 |  |
| 10 | 止回阀 | DN100，铸铁 | 个 | 2 |  |
| 11 | 软接头 | DN100 | 个 | 2 |  |
| 12 | 不锈钢法兰 | DN100，304不锈钢 | 片 | 36 |  |
| 13 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 5 |  |
| 14 | 不锈钢弯头 | DN100，304不锈钢，90度 | 个 | 20 |  |
| 15 | UPVC管 | 32mm，国标 | 米 | 110 |  |
| 16 | UPVC弯头 | 32mm，90度 | 个 | 15 |  |
| 17 | 角钢 | 5×5，6米长 | 根 | 5 |  |
| 18 | 电缆线 | 4×4 | 米 | 200 |  |
| 19 | 不锈钢（304)U型卡 | DN150 | 个 | 10 |  |
| 20 | 不锈钢（304)U型卡 | DN100 | 个 | 10 |  |
| 21 | 螺栓 | M16×100，304不锈钢 | 套 | 200 |  |
| 22 | 双头螺栓 | M16×140，304不锈钢 | 套 | 60 |  |
| 23 | 焊接法兰 | DN150，铁质 | 片 | 2 |  |
| 24 | 蝶阀 | DN150，铁质 | 个 | 1 |  |
| 25 | 控制箱 | 500mm×400mm，304不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 26 | 控制电缆 | 3×2.5 | 米 | 300 |  |
| 27 | 液位控制 | KEY | 套 | 3 |  |
| 28 | 电缆线 | 5×6 | 米 | 20 |  |
| 29 | 3P空开 | D63 | 只 | 3 |  |
| 30 | 3P空开 | D32 | 只 | 3 |  |
| 31 | 接触器 | L1210 | 套 | 3 |  |
| 32 | 热继电器 | LRE22 | 套 | 3 |  |
| 33 | 指示灯 | XB2-BV | 套 | 6 |  |
| 34 | 运行指示灯 | XB2-BV | 套 | 4 |  |
| 35 | 停止指示灯 | XB2-BV | 套 | 4 |  |
| 36 | 继电器 | RXM2LB2P7 | 套 | 10 |  |
| 37 | 时间继电器 | DS-48S | 套 | 2 |  |
| 38 | 电线 | 1平方 | 卷 | 2 |  |

设备及管件采购说明

一、此次设备及管件采购用于污水处理用，设备及管件价格包括材料价格、拆除费、安装费、调试费等，因设备及管件价格随市场浮动，所以此次物资采购结算价格以集中采购合同定价为准。

二、因此项采购任务涉及管线布设、设备安装和调试，应标单位可根据实际需要到现场勘查。

三、因潜污泵安装在污水池底部，鼓风机，二氧化氯发生器安装在地下狭小有限空间，基础尺寸须完全符合原场地安装部位要求。

四、受电缆线路功率限制，各设备功率不超过设备参数要求值。

五、新设备在甲方对相关设备及资料验收确认合格后方可安装，并在安装过程中应避开污水处理的高峰期，同时保持污水站的正常运行，不允许出现污水溢流事故。同时需修复穿管损坏的原设备间墙面防水层，并对潜污泵控制箱做防水处理。

六、安装过程中涉及管件：不锈钢材质管件管壁厚度不低于5mm,铸铁材质管件管壁厚度不低于6.5mm，镀锌管件厚度不低于8mm；调节池至溢流池暗管地面部分可采用明管布设，进入溢流池内部管线需采用暗管布设；所有金属类管件外表面要求做防腐处理。